## Foglio1
Si prega di inviare i commenti entro la data di scadenza della consultazione pubblica, all'indirizzo e-mail consultazioneCdR@terna.it
Data (gg/mm/aaaa) | 2022-07-29
Nome compilatore: | Riccardo Frigerio
Tipo di società/ente: | Associazione
Società/Ente: | Elettricità Futura
Riferimento email per chiarimenti: | riccardo.frigerio@elettricitafutura.it
Riferimento telefonico per chiarimenti:
Numero commento | Società/Ente | Paragrafo | Pagina | Macro categoria [Menù a tendina] | Argomento [Menù a tendina] | Commento già inviato per A17 e A68 [Sì/No] | Commento | Modifica proposta
1 | Elettricità Futura | 2 | 5 | Campo di applicazione | Campo di applicazione | no | L'indirizzo secondo cui dovranno conformarsi alle disposizioni dell’Allegato A.79 tutti gli accumuli elettrochimici in esercizio al momento della sua pubblicazione post-approvazione da parte di ARERA è assolutamente impraticabile per quegli impianti che hanno già avviato l’iter autorizzativo, sono già autorizzati o che hanno già completato l’acquisto delle componenti principali per l’installazione, quali quelli contrattualizzati per il Progetto pilota Fast Reserve o il Mercato della Capacità. Prevedere l’applicazione dell’Allegato A.79 per quegli impianti si tradurrebbe in stravolgere. Questo perché l’Allegato A.79 propone molte capability diverse da quelle fin qui richieste dalla normativa indicata come riferimento da Terna per le batterie elettrochimiche in quanto mutuata dalla tecnologia inverter-based (Allegato A.68 CdR per il fotovoltaico) tra cui ad es. il black-start, l’inerzia sintetica, la diversa logica di verifica della capacità di regolazione reattiva.gli iter di realizzazione degli stessi, in quanto sono impianti ingegnerizzati 2 anni/1 anno e mezzo fa che dovrebbero essere riadeguati in un tempo brevissimo, mettendo gli operatori a forte rischio di penali o di risoluzione dei contratti già sottoscritti. | Chiediamo di esplicitare che sono esclusi dal c.d.a. dell'Allegato A.79 i SdA per cui i relativi titolari hanno concluso un contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione dell’Allegato finale approvato da ARERA e, in ogni caso, i sistemi che saranno realizzati nell’ambito del Mercato della Capacità o del Progetto Pilota Fast Reserve già oggetto di aggiudicazione mediante nomina post-asta come CDP nuova, anche se aventi contratti di acquisto successivi (vedasi osservazioni word).
2 | Elettricità Futura | 5 | 8 | Campo di applicazione | Campo di applicazione | no | Terna dovrebbe integrare la definizione di impianto di accumulo presente nell’Allegato A.79 al fine di considerare tutte le configurazioni previste dalla Delibera 574/2014/R/eel | Riteniamo debba essere considerata anche la casistica di impianto di accumulo stand-alone che condivide il punto di connessione con un’altra unità di produzione, di cui alla lettera b) del comma 4.1 della richiamata Delibera (“[…] in presenza di altri gruppi di generazione su uno stesso punto di connessione alla rete, è lasciata agli utenti del dispacciamento, o ai produttori, la facoltà di definire una unità di produzione specifica per i sistemi di accumulo installati, separata dagli altri gruppi di generazione, o di considerare i predetti sistemi come uno dei gruppi di generazione che costituiscono l’unità di produzione”).
3 | Elettricità Futura | 6.1 | 10 | Aspetti regolatori | Aspetti regolatori | no | Si richiede di chiarire la frase "I requisiti elencati nei paragrafi successivi fanno riferimento a SdA stand-alone e sono altresì applicabili per quanto possibile anche alle altre configurazioni descritte nel seguito del documento". | Specificare meglio quali sono i requisiti applicabili ai SdA integrati in impianti esistenti, considerato che questi ultimi sono conformi a codici di rete precedenti e potrebbero non essere FULL compliant con gli attuali requisti tecnici di connessione.
4 | Elettricità Futura | 6.1.1 | 10 | Aspetti regolatori | Aspetti regolatori | no | Si richiede di chiarire se gli interruttori di linea AT in impianti esistenti senza richiusura automatica uni-tripolare devono essere predisposti allo scopo. | Si escludono gli impianti esistenti nei quali non sono previste richiusure automatiche uni-tripolari.
5 | Elettricità Futura | 6.1.1 | 10 | Aspetti regolatori | Aspetti regolatori | no | Si richiede di chiarire se i sistemi di compensazione della potenza reattiva con P=0 possono essere derogati in presenza di impianti con capacità di compensazione del reattivo (es. CCGT). | Sono esclusi i SdA integrati in impianti esistenti, aventi capacità di compensazione del reattivo.
6 | Elettricità Futura | 6.1.1 | 11 | Aspetti tecnici | Limiti di funzionamento | no | Terna richiede che “i convertitori di misura delle grandezze utilizzate dal sistema di controllo dell’impianto di accumulo devono essere di classe 0.1 o migliore”. Si ritiene tale requisito molto stringente e difficile da garantire. Pertanto, si chiede di confermare che quanto richiesto sia corretto e di verificare la reperibilità sul mercato | Si chiede di confermare che quanto richiesto sia corretto e di verificare la reperibilità sul mercato
7 | Elettricità Futura | 6.1.2 | 11 | Aspetti tecnici | Connessione a 36kV | no | Il dettaglio relativo alle principali caratteristiche della Stazione Terna e i relativi bullet point è superfluo per il produttore, in quanto riguarda aspetti non di sua responsabilità e quindi non di interesse. | Il passaggio da "Le principali caratteristiche della Stazione Terna sono le seguenti: [...]" a "[...] delle apparecchiature e connessioni: 20 kA per 1,0s" può essere rimosso al fine di non generare confusione nel produttore ad esempio nelle responsabilità di carattere progettuale-operativo che lo stesso dovrà assumersi per recepire le disposizioni dell'Allegato
8 | Elettricità Futura | 6.2 | 14 | Aspetti tecnici | Limiti di funzionamento | no | I limiti di frequenza al di sotto di 47 Hz potrebbero essere fuori dalle tolleranze degli impianti esistenti (es. CCGT). | Si propone di integrare nella tabella una colonna per impianti esistenti che fanno riferimento a codici di rete precedenti.
9 | Elettricità Futura | 6.2 | 14 | Aspetti tecnici | Limiti di funzionamento | no | I tempi minimi di funzionamento negli intervalli di frequenza di Tabella 1 a pag. 14 appaiono stringenti e non coincidono con le tarature riportate nella tabella a pag. 23 dello stesso allegato. Inoltre, in caso di montante AT in condivisione con un impianto di generazione esistente (sia nel caso di impianto di accumulo stand-alone che condivide il punto di connessione con un’unità di produzione esistente che nel caso di impianto di accumulo integrato in un’unità di produzione esistente), devono essere considerate le tarature previste per l’unità esistente | Chediamo di verificare la coerenza dei requisiti riportati all’interno dell’Allegato A.79 e prevedere il caso di montante AT condiviso con impianto di generazione esistente.
10 | Elettricità Futura | 6.3 | 15 | Aspetti tecnici | Limiti di funzionamento | no | Non è chiaro se il sistema deve essere dotato di un sistema ROCOF. | Inserire testo esplicativo sulle protezioni ROCOF.
11 | Elettricità Futura | 6.4 | 15 | Aspetti tecnici | Limiti di funzionamento | no | Nel caso di SdA integrati in impianti esistenti, precedenti al ripsetto del requisito LVRT/OVRT, è possibile richiedere deroga? | Si propone di inserire testo integrativo a beneficio dei SdA integrati negli impianti esistenti - con riferimento alla stabilità del sistema complessivo ed eventuale deroga per impianti pre-LVRT.
12 | Elettricità Futura | 7.1 | 20 | Aspetti tecnici | Protezioni | no | Si richiede di chiarire la frase "Ogni impianto di accumulo deve contribuire all’eliminazione dei guasti nei tempi previsti dal sistema di protezione, in accordo a quanto definito nel Codice di Rete" | Si richiede di chiarire quali siano i guasti (interni o esterni)
13 | Elettricità Futura | 7.1 | 20 | Aspetti tecnici | Protezioni | no | In relazione alla frase “Agli impianti di accumulo è richiesto di sostenere richiusure rapide e lente in rete senza controllo di sincronismo e quindi anche in condizione di rete asincrona”, si chiede di specificare il tipo di chiusura (unipolare/tripolare) di cui si fa riferimento. La prescrizione appare molto stringente e dovrà in ogni modo essere verificata con il costruttore dell’inverter | In relazione alla frase “Agli impianti di accumulo è richiesto di sostenere richiusure rapide e lente in rete senza controllo di sincronismo e quindi anche in condizione di rete asincrona”, si chiede di specificare il tipo di chiusura (unipolare/tripolare) di cui si fa riferimento. La prescrizione appare molto stringente e dovrà in ogni modo essere verificata con il costruttore dell’inverter
14 | Elettricità Futura | 7.2.2 | 26 | Aspetti tecnici | Connessione a 36kV | no | Nel paragrafo e nella seguente rappresentazione grafica della configurazione tipica sono presenti informazioni superflue e potenzialmente eliminabili: - i dettagli sulle protezioni dei trasformatori, essendo responsabilità puramente di Terna - la parte della rappresentazione grafica della connessione del SdA a monte della sbarra Terna a 36 kV, in quanto per l'operatore non è determinante sapere se la sbarra che connette il SdA alla rete è alimentata da un trasformatore a 2/3 avvolgimenti. | Le informazioni sono superflue e possono essere rimosse al fine di non generare confusione nel produttore ad esempio nelle responsabilità di carattere progettuale-operativo che lo stesso dovrà assumersi per recepire le disposizioni dell'Allegato
15 | Elettricità Futura | 7.4.1 | 32 | Aspetti tecnici | Protezioni | no | Non è chiara l'utilità della seguente richiesta, considerato che l'eventuale centrale è ormai fuori parallelo: "Nei riguardi dei guasti e delle perturbazioni nella rete esterna sono sufficienti le protezioni a bordo degli inverter. In presenza di disturbi esterni alla centrale non risolti dalle protezioni di rete, l’unità di produzione si deve distaccare dalla rete rimanendo in funzione sui propri SA (Load Rejection). In questa condizione il SdA deve poter continuare l’erogazione dei servizi assegnati, pertanto le protezioni interne agli inverter dovranno essere regolate in selettività scalare e temporale con le protezioni del generatore sincrono." | Si richiede di chiarire l'utilità di questa richiesta
16 | Elettricità Futura | 7.4.1 | 32 | Aspetti tecnici | Protezioni | no | Si richiede di precisare meglio i requisiti del paragrafo e di verificare le tarature di tensione riportate nella tabella, in quanto non coincidono con i valori della curva di FRT (in particolare, per i valori di taratura 70-75% della protezione di minima tensione inverter). Inoltre, anche le tarature di frequenza non appaiono coerenti con i limiti di funzionamento richiesti al paragrafo 6.2 | Si richiede di precisare meglio i requisiti del paragrafo e di verificare le tarature di tensione riportate nella tabella, in quanto non coincidono con i valori della curva di FRT (in particolare, per i valori di taratura 70-75% della protezione di minima tensione inverter). Inoltre, anche le tarature di frequenza non appaiono coerenti con i limiti di funzionamento richiesti al paragrafo 6.2
17 | Elettricità Futura | 8.1 | 35 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | La frase "Questi valori sulla tolleranza del controllo si applicano anche al controllo di potenza per la fornitura di servizi specifici di rete (ad esempio, la regolazione di frequenza), solo nel caso in cui i requisiti del servizio non impongano valori di tolleranza più stringenti. La regolazione deve agire nel continuo, non sono ammesse regolazioni che procedano a step successivi (sequenze di gradini). L’eventuale overshoot massimo, ammesso nella" è incompleta. | Chiediamo di correggere il refuso completando il passaggio.
18 | Elettricità Futura | 8.1.2 | 35 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | In caso di telecontrollo da parte del gestore dell'accumulo non è specificato come verrà remunerata l'energia movimentata. Sebbene non oggetto del DCO si anticipano elementi di cui tener conto | Si propone di implementare due aspetti: a) tenere totalmente indenne l'operatore da corrispettivi penalizzanti dovuti alla non attuabilità dei piani di produzione quali gli sbilanciamenti ed il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento. b) remunerare l'energia movimentata determinabile come differenza tra il set-point di potenza ed il programma vincolante modificato e corretto integrato sul tempo della richiesta; il prezzo di remunerazione dell'energia movimentata a scendere/salire dovrebbe essere pari al minor/maggiore prezzo offerto dall'operatore per l'accumulo in MSD nell’ora di riferimento per altri servizi e secondaria a scendere/salire.
19 | Elettricità Futura | 8.3.1 | 36 | Aspetti tecnici | Capability | no | Durante il webinar del 14 luglio, Terna ha precisato che nella figura 5 ha riportato un esempio di curva di capability in cui la Psmax e la Pcmax dell’impianto di accumulo sono diverse. | Si richiede di confermare che la dissimmetria presente nella curva di capability presente nella figura 5 rappresenti unicamente un esempio con Pcmax inferiore a Psmax
20 | Elettricità Futura | 8.3.2 | 37 | Aspetti tecnici | Capability | no | Terna riporta che “deve essere prevista la possibilità di avere uno scambio di potenza reattiva nullo con la rete nel punto di connessione per qualsiasi condizione dell’impianto di accumulo e/o dei singoli componenti (in particolare quando gli inverter sono disconnessi)”. Si ritiene oneroso tale requisito in quanto necessiterebbe dell’adozione di shunt/banchi condensatori per la compensazione. Inoltre, esso appare parzialmente in contraddizione con quanto riportato a pag. 11 del medesimo documento “in corrispondenza della potenza attiva immessa P=0 di un impianto di accumulo devono essere minimizzati gli scambi di potenza reattiva con la rete al fine di non influire negativamente sulla corretta regolazione della tensione. Pertanto, in caso di potenze reattive scambiate a P=0 superiori a 0,5 MVAr, dovranno essere previsti sistemi di bilanciamento della potenza reattiva utilizzando la capacità di regolazione dell’Impianto di accumulo stesso oppure ricorrendo a sistemi esterni di compensazione (tipicamente reattanze shunt) in modo da garantire un grado di compensazione al punto di connessione compreso fra il 110% e il 120% della potenza reattiva scambiata a P=0 ed a Vn” in quanto non prevede la possibilità di scambiare potenze reattive non superiori a 0,5 MVAr a potenza attiva nulla. Infatti, si ritiene tale tolleranza essenziale poiché la sua assenza richiederebbe l’installazione di ulteriori reattanze shunt, e pertanto, comporterebbe un aumento di costi. | Si richiede l’eliminazione del requisito.
21 | Elettricità Futura | 8.3.2 | 38 | Aspetti tecnici | Capability | no | Si richiede di chiarire come mai vi sia un’incongruenza tra le figure 6 e 7 sul valore negativo di Potenza reattiva a Psmax. In particolare, a tensione nominale si ha Q=-48%Psmax nella fig. 6, mentre nella fig. 7 tale valore è più alto a seguito della traslazione della curva e pari a Q=-66%Psmax | Si richiede di chiarire come mai vi sia un’incongruenza tra le figure 6 e 7 sul valore negativo di Potenza reattiva a Psmax. In particolare, a tensione nominale si ha Q=-48%Psmax nella fig. 6, mentre nella fig. 7 tale valore è più alto a seguito della traslazione della curva e pari a Q=-66%Psmax
22 | Elettricità Futura | 8.5 | 45 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | Nel paragrafo 8.5.2.2. che descrive i margini di energia ma mantenere durante l’esercizio, si precisa che "l’attivazione della regolazione FSM secondo la curva di Fig. 12 deve essere garantita senza limiti di tempo nel corso della sessione di mercato a cui partecipa l’impianto quando il SEN si trova nello stato normale di funzionamento". Si chiede innanzitutto di chiarire cosa si intenda per sessione di mercato. Dal momento che per risorse ad energia limitata questa previsione potrebbe non essere esaudibile in funzione della durata della sessione di mercato, è necessario prevedere che siano concordate le strategie di gestione dello stato di carica per consentire azioni di recupero della carica per poter rispettare tale rquisito (vedi commento 49) | L'osservazione è volta a evitare che le BESS siano obbligate ad implementare un approccio di fornitura che richiede necessariamente il ricorso ad UP compensatrici
23 | Elettricità Futura | 8.5.2 | 46 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | Terna richiede un margine minimo di potenza per la regolazione FSM che influenzerà il dimensionamento della capacità dell’impianto di accumulo. Tale margine non viene definito nell’Allegato A.79 e durante il webinar Terna ha riportato che si tratta di un elemento che verrà dettagliato in una successiva consultazione. Inoltre, tale requisito è anche in contraddizione con le richieste di autorizzazione degli impianti di accumulo che hanno partecipato al Mercato della Capacità e che hanno già avviato l’iter autorizzativo poiché non coerente con il dimensionamento opportunamente definito per rispettare gli obblighi del Mercato della Capacità; pertanto, l’introduzione di tale requisito comporterebbe una revisione del processo autorizzativo | Data la significatività e gli impatti del tema, si ritiene essenziale che Terna renda note tutte le caratteristiche della regolazione FSM. Pertanto richiediamo che tutti i riferimenti relativi ai servizi ancillari vengano trattati in unico momento (i.e. nella prossima consultazione di settembre).
24 | Elettricità Futura | 8.5.2.1 | 46 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | Regolazione FSM, paragrafo 8.5.2.1: con questo paragrafo sembra essere esteso alle batterie elettrochimiche l'obbligo di mantenimento di una semi- banda di regolazione per regolazione primaria (±1.5% sul Continente e ± 10% sulle Isole) che riduce la potenza massima disponibile per la negoziazione sui mercati elettrici. Tale approccio non è condivisibile in quanto l'Allegato A 79 dovrebbe contenere le capabilities, senza impostare un obbligo di fornitura che a nostro avviso non è appropriato e dovrebbe essere superato da un aproccio di selezione tramite il mercato. | Si suggerisce di eliminare l'ultimo capoverso del paragrafo 8.5.2.1 "Di default, il margine di potenza da mantenere deve essere pari ad una percentuale della potenza efficiente dell’impianto di accumulo come definita al paragrafo 4.3 dell’Allegato [A.15] a meno di modifiche attuate per il tramite del setpoint di cui sopra. Deve essere implementata una funzione che permetta di rendere sempre disponibile la banda di riserva, anche a temperature ambiente diverse da quelle previste e indipendentemente da qualsiasi altra condizione al contorno che possa avere impatto (paragrafo 5 dell’Allegato [A.15]" Sull'approccio da implementare alla selezione e remunerazione della riserva primaria da parte delle BESS e delle altre tecnologie abilitate rimandiamo alle considerazioni riportate nel documento di osservazioni generali in merito al passaggio ad un modello di mercato per tale servizio.
25 | Elettricità Futura | 8.5.2.2 | 47 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | "l’attivazione della regolazione FSM secondo la curva di Fig. 12 deve essere garantita senza limiti di tempo nel corso della sessione di mercato a cui partecipa l’impianto quando il SEN si trova nello stato normale di funzionamento” | Chiediamo di chiarire meglio come questo requisito debba essere implementato
26 | Elettricità Futura | 8.5.2.2 | 48 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | Terna riporta che “l’attivazione della regolazione FSM secondo la curva di Fig. 12 deve essere garantita senza limiti di tempo nel corso della sessione di mercato a cui partecipa l’impianto quando il SEN si trova nello stato normale di funzionamento”. Si richiede di chiarire meglio come questo requisito debba essere implementato. | Terna riporta che “l’attivazione della regolazione FSM secondo la curva di Fig. 12 deve essere garantita senza limiti di tempo nel corso della sessione di mercato a cui partecipa l’impianto quando il SEN si trova nello stato normale di funzionamento”. Si richiede di chiarire meglio come questo requisito debba essere implementato.
27 | Elettricità Futura | 8.5.5 | 50 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | Si richiede di verificare i campi di regolazione riportati in tabella 6 relativi alla frequenza in quanto non viene specificato il funzionamento per f<47,5Hz e f>51,5Hz. | Si richiede di verificare i campi di regolazione riportati in tabella 6 relativi alla frequenza in quanto non viene specificato il funzionamento per f<47,5Hz e f>51,5Hz.
28 | Elettricità Futura | 8.7 | 54 | Aspetti tecnici | Controllo della potenza attiva | no | Non è chiaro come il sistema UPDM di centrali esistenti debba essere rivisto | Si richiede chiarimento in merito
29 | Elettricità Futura | 8.8 | 55 | Aspetti tecnici | Servizi emergenziali | no | Si richiede ci chiarire se anche i SdA integrati in impianti esistenti senza black-start capability, debbano soddisfare il requisito di cui al par. 8.8 | Si richiede una nota di chiarimento specie con riferimento alle porzioni di rete che il SdA deve alimentare in black-start
30 | Elettricità Futura | 8.8 | 55 | Aspetti tecnici | Servizi emergenziali | no | I requisiti relativi al servizio di black-start sembrano obbligatori e senza distinzioni in base alla potenza o specificità dell’impianto. Tuttavia, riteniamo inverosimile garantire quanto riportato nei punti del paragrafo e, in particolare, assicurare che impianti di accumulo di qualsiasi potenza siano in grado di “energizzare una porzione di rete fino ad una centrale di produzione remota come previsto nei Piani di Riaccensione del SEN e di ri-alimentare i relativi servizi ausiliari di centrale comprensivi dei carichi motorici”. | Si richiede di precisare che la fornitura del servizio non sia obbligatoria da parte di tutti gli impianti di accumulo. Inoltre richiediamo che tutti i riferimenti relativi ai servizi ancillari vengano trattati in unico momento (i.e. nella prossima consultazione di settembre) ed inseriti in un allegato tecnico separato.
31 | Elettricità Futura | 8.9 | 55 | Aspetti tecnici | Servizi emergenziali | no | Non sono dettagliati dei parametri “di base”, come il tempo di reazione dell’impianto, che sono fondamentali per la progettazione e il dimensionamento dell’hardware di controllo dello stesso | Richiediamo che tutti i riferimenti relativi ai servizi ancillari vengano trattati in unico momento (i.e. nella prossima consultazione di settembre).
32 | Elettricità Futura | 9 | 56 | Aspetti regolatori | Aspetti regolatori | no | Ci preme evidenziare che molti servizi richiesti dall'A79 rappresentano dei vincoli per lo sfruttamento a mercato della batteria, limitando la capacità energetica disponibile senza che ad essa sia associata una specifica remunerazione (secondo un principio di costo-opportunità). Durante il webinar del 14 luglio, Terna ha riportato che alcuni di questi servizi saranno oggetto di remunerazione. Si richiede, quindi, di esplicitare con maggiore chiarezza le caratteristiche con cui dovranno essere offerti i servizi in oggetto e le modalità previste di remunerazione nella consultazione prevista nel mese di settembre. | Si richiede di esplicitare con maggiore chiarezza le caratteristiche con cui dovranno essere offerti i servizi in oggetto e le modalità previste di remunerazione nella consultazione prevista nel mese di settembre.
\

## Foglio2 (hidden)
Produttore | Macro Argomenti | Aspetti regolatori | Campo di applicazione | Aspetti tecnici | sì
Costruttore | Aspetti regolatori | Aspetti regolatori | Campo di applicazione | Connessione a 36kV | no
Distributore | Campo di applicazione |  |  | Dimensionamento
Aggregatore | Aspetti tecnici |  |  | Limiti di funzionamento
UdD |  |  |  | Qualità della fornitura
Associazione |  |  |  | Protezioni
Università o ente di ricerca |  |  |  | Controllo della potenza attiva
Consulente |  |  |  | Capability
Altro |  |  |  | Controllo della tensione e della potenza reattiva
Servizi emergenziali
Scambio dati
Dati e modelli
Prove di conformità